附件1：

检验二室专用空调机组维修服务内容及技术需求

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆卸、排空 | 排出机组蒸发器/冷凝器及压缩机内部水分，放出机组内部润滑油，拆除机组蒸发器两侧端盖 | 蒸发器/冷凝器及压缩机水分及润滑油排空 |
| 2 | 检漏 | 使用工业高纯氮气对蒸发器铜管逐个检漏 | 蒸发器铜管检漏无遗落 |
| 3 | 堵漏 | 使用专用拔管机对损伤铜管拔出来，使用专用胀管器胀接新的铜管(或用铜塞子塞住所有损坏铜管)，对已漏蒸发器铜管使用长40MM 铜塞堵塞 | 堵漏铜塞达到40MM |
| 4 | 回装 | 安装上机组蒸发器和冷凝器进出水管 |  |
| 5 | 清洗 | 连接专用清洗设备对机组蒸发器和冷凝器铜管进行物理/化学清洗 |  |
| 6 | 打压试验 | 使用工业高纯氮气对机组进行打压试验 | 压力达到10公斤，保压24小时 |
| 7 | 抽湿 | 对机组进行抽湿处理 |  |
| 8 | 拆除、组装压缩机 | 拆下压缩机，使用吊车吊离屋面至地面，货运到压缩机厂家进行返厂维修，吊装维修后的压缩机至屋面，并进行组装 |  |
| 9 | 真空试验 | 使用真空泵对机组抽真空 | 真空到30mmhg，保压24小时，压力不变 |
| 10 | 更换冷冻油 | 更换冷冻油，开动冷冻水泵，对机组充注冷媒到额定机组充注量 |  |
| 11 | 开机调试 | 开机调试机组，使机组运行达到满符合运行，测机组运行电流 | 机组出水温度达到7℃ |
| 12 | 验收 | 提交工作日志和机组维修报告，请甲方相关部门负责人一起验收 |  |
| 13 | 制冷量 | 维修后 | 450kw |
| 14 | 制热量 | 维修后 | 450kw |
| 15 | 制冷输入功率 | 维修后 | 140kw |
| 16 | 制热输入功率 | 维修后 | 130kw |
| 17 | 最大输入功率 | 维修后 | 200kw |
| 18 | 水流量 | 维修后 | 75m3/h |
| 19 | 水阻力损失 | 维修后 | 225kPa |
| 20 | 风量 | 维修后 | 15*104m3/h |