附件1

附件：采购需求及技术要求：

一、房屋修缮内容

| 序号 | 项目 名称 | 数量及 面积 | 原因 | 及工程地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G3暗室楼顶面做防水 | 22 m *21 m =462㎡ | 因大面积鼓包，防止漏水 | G3暗室楼顶面做防水 | 工程量以现场测量为准 |
| 2 | 铁艺围栏 | 86m（铁艺围栏） 12m(铁艺大门） | G3门前与省食检院交界处无围墙，防止安全隐患。 | G3门前与省食检院交界处围挡（花坛）详见图片 | 工程量以现场测量为准 |
| 3 | 车棚钢结构除锈保养 | 所有车棚 实测为准 | 因车棚部分钢结构出现锈蚀现象 | （1）所有车棚钢结构除锈保养，（2）G3业务大厅门前玻璃顶斜杆保养2根 | 工程量以现场测量为准 |
| 4 | 污水管连接至污水井 | 10m | 因此污水管未接入污水管道，直接流入草地 | G1配电房边污水管连接至污水井 | 工程量以现场测量为准 |
| 5 | 配电房安装电缆沟盖板 | 6.2m*0.6m | 根据配电房规范要求 | G3配电房电缆沟盖板 | 工程量以现场测量为准 |
| 6 | 电缆管井维修 | 4.8m³ | 几处电缆管井不规范，存在安全隐患 | G1配电房外电缆管井维修2处，维修电缆井边框盖板1处 | 工程量以现场测量为准 |
| 7 | 防火门更换 | 22㎡ | 防火门鼓包、脱皮、腐烂，严重影响美观 | (1)G1楼顶2付、G2楼顶1付、G3楼顶1付、G4楼顶1付共5副，各尺寸：1.55m*1.77m；(2)过道防火门：G1G5一、二层连廊2副（1.47m*2.06）;（3）G1一楼1副、G2一楼1副，各尺寸：0.45m*2.1m | 工程量以现场测量为准 |
| 8 | 地面大理石砖铺贴 | 1.8m*1.8m +6.4m*0.8m（0.6m*0.6m） | 因疫情期间水管爆裂，进行修复 | (1)G4G5连廊斜坡地面大理石砖 (2) G1一楼走廊地砖塌陷1处：6.4m*0.8m | 工程量以现场测量为准 |
| 9 | 管井修复 | - 长2.5m*宽 1.6m*深1.2m(含盖板)⑵1m*0.8m(含盖板) | 因疫情期间水管爆裂，进行修复 | G1一层卫生间外管井；G5后垃圾池处管井 | 工程量以现场测量为准 |
| 10 | 玻璃门安装及地弹簧保养 | 1、玻璃门2.11*1.15m 2、消防门0.61*0.53 m 3、玻璃地弹簧保养40处 | 1、G1一层靠卫生间过道玻璃门破裂，需重新安装；2、其它各玻璃门地弹簧需维护保养 | G1一层靠卫生间过道安装玻璃门；消防玻璃门：G4三楼、G3一楼、二楼、三楼共3块；玻璃地弹簧保养40处；G4监控室外玻璃门地弹簧安装1处 | 工程量以现场测量为准 |
| 11 | 下水管堵塞维修 | 12m | 此水管堵塞需维修 | G4楼顶下水管1处考堵塞维修 | 工程量以现场测量为准 |
| 12 | 楼顶围墙水泥脱落维修 | 5m*6m | 楼顶围墙面多处水泥滚落，个别部位钢筋裸露 | G3 、G4楼顶围墙水泥脱落：5m*6m | 工程量以现场测量为准 |
| 13 | G4监控室外斜坡加长 | 1.74m*3.3m | 因坡度较短，用推车运送样品时，样品经常掉落 | G4监控室外斜坡加长 | 工程量以现场测量为准 |

- 具体要求

（一）G3暗室楼顶面做防水

1、面积：462㎡（有实测为准）。

2、基层处理：

2.1先铲除表面鼓包脱皮部位，清扫干净、用水泥找平，刷防水涂料，待干后再进行下一步施工。

2.2基层必须平整牢固、干净、无明水、无积水、油污。阴阳角应

做成圆弧形。屋面应把原破裂、起鼓防水层及尘土除净，低凹破损处修平，防漏处先进行堵漏处理，基层要平整，不得有明水。水落口、分格缝等特殊部位应先进行柔性密封处理；涂刷程序一般先阴阳角，再垂直面，最后再大面积施工。防水屋面施工前，将验收合格的基层表面的尘土、杂物清扫干净。

2.3用堵漏王与水泥打浆后屋面满涂，并对阴角做斜面处理。

2.4伸缩缝清理干净，并用沥青玛蹄脂填缝。

3、涂抹聚氨酯防水

施工采用滚、刮、刷的方法均可，宜采用薄层多次涂布法，每次涂刷不能太厚，一般分为3-4次涂刷，总厚度达1.5-2.0cm。待先涂层干燥成膜后方涂后一遍涂料。薄弱环节宜加铺胎体增强材料。每道涂层表干后，应作施工质量检查，如出现漏涂及起鼓，就给予修补

4、卷材防水施工

4.1喷刷冷底子油：沥青卷材防水屋面在粘贴卷材前，应将基层表面

清理干净，保持干燥，大面积喷刷前，应将边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍，然后大面积喷刷第一遍，待第一遍涂刷冷底子油干燥后，再喷刷第二遍，要求喷刷均匀无漏底，干燥后方可铺粘卷材。

4.2铺贴卷材附加层：沥青防水卷材屋面，在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根与屋面的交接处及檐口、天沟、斜沟、雨水口、屋脊等部位，按设计要求先做卷材附加层。排汽道、排气帽必须畅通，排气道上的附加层必须单面点粘，宽度不小于250mm。

4.3铺贴屋面防水卷材--铺贴防水卷材的方向：应根据屋面的坡度及屋面是否受振动和历年主导风向等情况(必须从下风方向开始)，坡度小于3％时，宜平行屋脊铺贴；坡度在3％～15％时，平行或垂直于屋脊铺贴；当坡度大于15％或屋面受振动，卷材应垂直于屋脊铺贴。

4.4铺贴防水卷材的顺序：先铺贴雨水比较集中的部位，如雨水口、檐口、天沟等处。高低跨连体屋面，应先铺高跨后铺低跨，铺贴应从最低标高处开始往高标高的方向滚铺；浇热沥青玛蹄脂应沿防水卷材滚动的横向成蛇形操作，铺贴操作人员用两手紧压防水卷材向前滚压铺设，应用力均匀，以将浇热沥青玛蹄脂挤出、粘实、不存空气为度，并将挤出沿边的玛碲脂刮去，以刮平为度；粘结材料厚度宜为1～1.5 mm，冷玛蹄脂厚宜为0.50 mm。

4.5铺贴各层防水卷材搭接宽度：长边不小于70 mm，短边不小于100mm。上下层卷材不得相互垂直铺贴，若第一层卷材采用点、条、空铺方法，其长边搭接不小于100mm，短边不小于150 mm。

4.6女儿墙铺贴30mm，其要求同序号3.5.

（二）铁艺围栏（G3门前与省食检院交界处围挡）

1、尺寸：铁艺围栏：长86米，高1.7米；

2、铁艺围栏

（1）G3门前与省食检院交界处花坛内做铁艺围栏（网状）约86米，高1.7米，每间隔3米做一立柆，做铁艺围栏（尺寸：现场实测为准，具体工艺详见参考图片）。

（2）铁艺围栏用10号铁丝网状编制而成，每间隔3米用50角铁固定做立柆，然后做防锈漆，外层漆颜色与植被颜色一致（绿色）。

（3）立柆下埋50cm，并用水泥沙浆夯实。

（4）铁艺围栏与电动门间隙，在立柆用电焊伸出适当长的铁艺。

（5）铁艺围栏与大门相接合处的高度与电动门的高度基本持平。

（6）根据现场的实际制作铁艺围栏，充分考虑整体效果的美观、简约，与甲方充分沟通后再制作。

3、外观质量：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀屋应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。

4、要求：

（a）电焊工艺，焊接点均匀，气密性能强，牢固度佳。

（b）充分考虑户外环境的特点，在材料和涂料的选用上都要做到防锈、耐磨、抗腐蚀，抗曝晒等。

（c）刷漆：焊接完成后，先得除锈，要干净无灰尘；刷防锈漆2遍，再刷相应颜色的外漆，刷均匀不起包。

（三）车棚钢结构保养（含G3业务大厅门前玻璃顶斜杆保养）

1、数量：所有车棚及G3业务大厅门前玻璃顶斜杆保养

2、除锈清理：除锈前先将钢结构表面的锈泡、焊渣、油漆、泥沙等脏污清除干净后再进行除锈。将原有的钢结构已生锈的部位用铁铲、铁刷进行除锈，然后用砂纸再除锈，用棉纱或棉布擦净。对钢槽、钢板等对夹拼接所形成的狭窄缝隙除锈彻底（除锈不能在雨天）。

3、对油漆的喷涂：底漆用红丹防锈漆2遍，面漆2遍（立柱钢架氟碳漆）与原本色一致，掌握油漆的粘度、稠度、稀度搅拌均匀，使油漆色泽、粘度均匀一致。

4、喷漆不得喷射到车棚顶帆布上，油漆与原本色基本保持一致。

5、油漆涂刷、均匀，无皱皮，起鼓、气泡，分色线清晰、整齐。

6、对钢结构有螺蚊的进行紧定、润滑。

7、外观质量：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀屋应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。

（四）污水管连接至污水井（G1配电房边雨水管连接至污水井）

1、尺寸：10m（以实测为准）

2、将G1配电房外污水管连接至污水井：长20m（现场实测为准），用PVC管与原污水管连接，并将连接的污水管下埋20cm。

3、连接的污水管符合排污要求，确保排污畅通。

4、破坏的污水井进行修复。

（五）配电房电缆沟盖板（G3配电房）

1、尺寸：长：6.2m、宽0.6m（现场实测为准）

2、要求：（1）耐腐蚀耐老化，防火阻燃、绝缘无磁性，保证安全。具体材质符合国家规定要求。（2）选择尺寸与沟的尺寸一致（参照G1配电房的电缆沟盖板材质及颜色）。

（六）电缆管井维修

1、规格：井深：1.6m、长：1.7m、宽：1.4m。数量：2个。维修电缆井边框1个,长：2.0m、宽：1.7m（现场实测为准）。

2、要求：（1）清理井坑杂物，根据现有的坑形四围用沙浆、砖砌。四围用沙浆抹平；（2）电缆井盖板，已坏或不足的井盖板需重新制作。井盖板需制作工艺要求：四围用角铁电焊边框，中间用钢筋编扎，然后用水泥沙浆浇筑，尺寸与原盖板一致，盖板镶在井内；（3）电缆井外围用土填实，不破坏四围植被。（4）维修电缆井边框：清理电缆井内杂物，清除原边框原砂砖约20cm，再将电缆井四周用高标号水泥重新用沙浆砖填埋抹平，调整原有的井盖板，与其地面平整平行。

（七）防火门更换

1、数量及尺寸：共22㎡（现场实测为准）

(1)G1楼顶2付、G2楼顶1付、G3楼顶1付、G4楼顶1付，共5副，尺寸：1.55m*1,77m；(2)过道防火门：G1G5一、二层连廊2副，尺寸：1.47m*2.06;（3）G1一楼1副、G2一楼1副，尺寸：0.45m*2.1m、 (详见参考图片)。

2、采用钢质隔热防火门。填充材料：达到GB8624-2006规定燃烧性能A级要求，达到GB	/T20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA级要求；材料厚度：门扇面板≥0.8mm、门框板≥1.2mm、铰链板≥3.0mm、不带螺孔的加固件≥1.2mm、带螺孔的加固件≥3.0mm。

3、外观质量：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀屋应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。

4、灵活性：应启闭灵活、无卡阻现象。

5、要求：

（1）拆除原有防火门、新作防火门安装；（2）防火门的厚度符合国家的标准，材质必须是防火材料；（3）安装之前必须现场测量防火门的尺寸，安装后，将周边缝隙调整且注意门框与防火门是否牢固，门框四周用水泥沙浆浇筑夯实并抹平，并用涂料套白，与原墙面颜色基本保持一致。（5）防火门需安装闭门器。（6）先拆除破损的防火门，对边框进行拆除。（7）按照洞口尺寸定制防火门（安装时以现场实测），进行安装。（8）待安装完毕后，对四周边框进行原样恢复。（9）框与防火门固定牢固，门框周边浇水泥砂浆，做到少填多搅。（10）防火门安装前要出具有资质的检验报告。（11）防晒、防雨淋、防锈蚀、防火。

（八）G4G5连廊斜坡及G1一楼地面大理石铺贴

1、尺寸：G4G5连廊斜坡：1.8m*1.8m （0.6m*0.6m）；G1一楼地面：6.4m*0.8m（0.6m*0.6m）（现场实测为准）。

2、G1一楼地面先铲除蹋陷部位的大理石，找平。

3、用水泥沙浆夯实，与原地面大理石基本保持一致。

（九）管井制作

1、G1一层靠卫生间外用砖做管井，尺寸：2.5m*1.6m*1.2m*(含盖板)；G5后垃圾池处管井，尺寸：1m*0.8m(含盖板)（现场实测为准）。

2、用砖、水泥、沙浆做管井，内壁用水泥抹平，管井上用盖板封闭，盖板（或采购）制作用角铁焊接边框，中门用横竖钢筋固定，然后用水泥夯实。

3、不得破坏四周植被，若有破坏需恢复。

（十）玻璃门安装及地弹簧保养

1、G1一层靠卫生间过道玻璃门安装，尺寸：2.11 m *1.15m，厚：10mm钢化玻璃，

1）与原与玻璃门的材质保持一致，颜色与原玻璃门基本保持一致。

2）重新安装地弹簧，同时与原门禁配套。

2、更换G4监控室外玻璃门地弹簧1对。

3、消防玻璃门安装：G3一楼、二楼、G4三楼，规格：长:0.56m*2块、宽：0.5m、厚：2mm；数量：3樘。

4、将原有玻璃门（共40对）的地弹簧进行维修保养：上油润滑、紧定、加固、调试。同时对地弹簧露出地面或变形的进行更换或将地弹簧的凹槽下琢后再安装，保持与地面平行。

5、灵活性：应启闭灵活、无卡阻现象。

（十一）下水管堵塞清理并维修

1、室内雨水立管由于堵塞等原因开裂渗水，需要将堵塞开裂处拆除后重新安装新的管道。

2、管道为PVC110排水管，每根高度根据现场实际高度为准，需要搭建脚手架施工平台进行作业。

3、管道固定支架需要用L50*5镀锌角钢焊接，再用抱箍固定管道，管道与抱箍之间用柔性橡胶垫圈隔离，以免管道挤压破损。

4、管道底部设清扫检查孔，定期可以进行检查维护。

5、拆除堵塞的管道屋顶要用防水涂料进行防水处理。下水管理连接至下水管网，确保畅通。地面更换的水管需开挖的，下水管修复后地面恢复。

6、内墙修复

维修下水管时将内墙拆除后进行修复，原有渗水墙面基层清理干净，待完全干燥后用刮耐水腻子2遍，再做乳胶漆3遍。

（十二）楼顶围墙面水泥脱落维修

1、面积：G3 、G4楼顶围墙水泥脱落：5m*6m（现场实测为准）。

2、铲除脱落水泥，清扫干净，用水泥砂浆找平。

3、找平后刷防水涂料，待干后，再用标号高的水泥对表面进行处理。

4、 伸缩缝清理干净，并用沥青玛蹄脂填缝。

5、墙面与雨水沟相连部位的防水层超过雨水沟20cm.

（十三）G4监控室外斜坡加长

1、尺寸：1.74m*3.3m （现场实测为准）。

2、铲除现有斜坡表面水泥，清扫干净，用水泥砂浆找平。

3、将现有的斜坡加长，基础与地面牢固夯实。

4、斜坡表面用网状凹槽式，防滑表面。

5、斜坡的倾斜度符合甲方需求。

三、预算：10万元

四、房屋修缮地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道507号

五、投标人资质要求

1、具有独立法人资格及相应的经营范围，在技术、人员、财务等方面均能满足执行本项目询价要求，其中项目负责人应具备咨询工程师资格，在投标企业执业满一年以上（提供营业执照）。

2、具备行业行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质

3、应具有有效的企业安全生产许可证。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表资格被授权有效。

6、投标人专业团队人员齐全，能够提供详细的技术服务方案有工程预算的专业公司，参加投标人员具备行业的专业经验。

7、本项目不接受联合体投标。

六、要求

（一）投标报价含所有施工费用（含税），投标人先到现场实地查看后报价，在施工过程中不增加工程量及费用。

（二）中标人在施工过程中所用的材料，先让甲方相关人员确认后再施工。

（三）施工质量严格按建筑规范要求《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。

（四）在施工过程中严格按规定要求施工，在施工过程中产生的一切安全责任由施工方承担。

（五）在施工过程中，产生的垃圾由施工方自行清除运到院外。

（六）需要用的脚手架等辅助器材由中标单位自行解决。

（七）施工期间严格遵守甲方的管理规定。

（八）防火门、屋面防水等需请专业公司进行施工。

（九）中标单位施工进场时，需制作一份施工进度计划表，张贴于施工醒目的位置。

（十）质保期：防水：5年，其它工程：1年。

七、工期：合同签订后20个工作日完成。