湖北省医疗器械质量监督检验研究院

风冷螺杆式热泵机组2021年度维护保养内容

一、维护保养原因及必要性

1、冷水机组：机组在运行1500到1800小时左右压缩机润滑油将失效，在润滑油失效状态下压缩机强制运转将出现噪音增大、轴承、转子磨损等情况。在转子磨损情况下运转非常容易出现压缩机突然抱轴导致整个压缩机报废或外部接触器和电缆爆炸着火的设备事故，严重影响生产或导致整个生产停滞的后果。

二、维护保养目标

1、确保制冷机组设备完好，降低能耗，正常运转。

2、预防为主，与计划维修维保相结合工作方针，确保故障处理快速、及时、可靠。

3、将损失降到最低，将影响降到最小。

三、保养前检查及准备

1、核对控制系统的各项设定值。

2、检查系统阀门情况，关闭损坏等。

3、检查压缩机润滑油油位，颜色。

4、检查机组对地绝缘情况。

5、检查机组电压，运行电流，相差值。

6、检查油压力，两器（蒸发器、冷凝器）进出水温度，温差及水压降。

7、检查压缩机吸、排气压力。

8、检查压缩机正常与否，震动，噪音等。

9、检查油路系统是否畅通，正常与否。

10、通过检查压力表，两器液位确定是否差缺冷媒，是否适量。

四、维护保养保运内容

1、更换压缩机专用冷冻机油，更换油过滤器，补充制冷剂。

2、对机组控制元件进行检测及调整，提高控制精度。

3、对机组进行抽取制冷剂，加压检漏。

4、对机组制冷系统进行调整，清洗制冷剂过滤器，更换干燥过滤器。

5、对机组电器系统及保护系统进行检查和调整校对。

6、对机组仪表，传感器进行检查，校对。

7、维护保养后对机组进行调试，使之达到最佳使用要求。

8、对现场操作人员进行培训，使其操作应急维修技能提高。

9、负责保障年度安全运行，提供定期巡检和24小时的叫响服务。

五、费用及计划费用

1、LSBLG1150\MF螺杆式冷水机组  贰  台

| 项目名称 | 数量 | 规格型号 | 产地 | 单价 | 小计 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷剂 | 2瓶 |  |  |  |  | 补充 |
| 冷冻油 | 2桶 |  |  |  |  | 更换 |
| 供油过滤器 | 1个 |  |  |  |  | 更换 |
| 干燥过滤器 | 4个 |  |  |  |  | 更换 |
| 人工其它 维修 | 项 目 |  |  |  |  | 保运壹年 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 壹台 |
| 合计 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 人民币： (￥:)整 |  |  |  |  |  |  |